0000 신축공사

하절기 안전관리계획서

(수방대책)

2025. 06. 00

트래콘건설 0000신축공사

목        차

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1.     목                               적

2.     방                               침

3.     세    부     추     진     일    정

4.     재 해 대 책 반 별  임 무  및  편 성

5.     단    계    별    근   무   요   령

6.     사         전         대         책

7.     보         고         체         계

8.     건         강         관         리

9.     기                               타

1. 목  적

하절기 현장에서 예상되는 각종 사고와 풍수해등 자연재해에 대한 사전 안전대책을 강구하여, 취약지점을 조기 발견 조치함으로서 현장 안전시공 도모와 차질없는 공사 추진을 도모하고자 함.

2. 방  침

(1) 집중호우 대비 다각적인 재해 예방과 복구 대책 강구

(2) 재해예방을 위하여 위험 취약지구 사전대책 수립 실시

(3) 재해의 극소화를 위한 방제활동 체제 확립

(4) 각종 재해대책 자재 확보 및 사용가능 상태 유지

(5) 유관기관의 상호 유기적인 협조로 신속한 재해예방 및 복구활동 체제유지

(6) 지휘 보고 체계 확립 및 신속한 대처 능력 배양

(7) 재해 기록을 보존 분석하여 재해예방의 과학화 도모

3. 세부 추진 일정

(1) 세부 추진계획 수립 ( 6. 10 ～ 6. 24 )

(2) 방재 요원 교육 ( 6. 27 ～ 6. 28 )

(3) 재해 대책 자재 확보 배치 ( ～ 6. 28 )

(4) 재해 대책 자재 점검 결과 보완 ( 6. 27 ～ 6. 30 )

(5) 재해 대책반 운영 ( 7. 1 ～ 9. 30 )

4. 재해대책반별 임무 및 편성

4.1 임   무

4.1.1 대 책 반

① 풍수해 대책 계획 수립 및 지도

② 단계별 사태 발생에 따라 비상 소집 발령

③ 인원 관리

④ 기상 정보 수집 및 전파

⑤ 피해 상황 접수 및 상황 보고

⑥ 주민 예상 피해지역 파악 및 조치

⑦ 유관기관 및 인접현장과 수해대책에 관한 협의

4.1.2 복 구 반

① 현장의 피해 통계 작성 및 보고

② 복구 계획서 작성 및 소요 예산 판단

③ 복구 인원 및 장비 동원 복구 실시

④ 복구 작업 지도 감독

⑤ 현장 피해 통계 작성 및 보고

⑥ 사고 현장주위 출입 통제

⑦ 현장 응급조치

4.2 재해대책반 편성표

					총 괄
					소장	000 소장
										안 전 점 검
										안전		000 책임
	대 책 반				구 호 반				복 구 반
	총괄	000 소장			안전	000 책임			건축			000 책임
	공무	000 수석			기전	000 책임			품질			000 수석
									직영			000 주임

5. 단계별 근무요령

단 계 별	기 상 조 건	재 해 대 책 반	활 동 방 향
0 단계 (예비단계)	- 일우 20m/m 이상 예보시	- 직원 1명	- 기상예보 수시 접수 - 재해 취약시설 점검 - 현장 이상유무 확인 - 호우대비 노면수 처리 계 획 확인 및 조치 - 굴착구간 법면보호 - 수방자재 및 가동력 상태 점검 - 비상연락 체계정비 및 이 상유무 보고 확인
제 1 단계 (준비단계)	- 일우 50m/m 이상 예보시	- 직원 2명	- 기상예보 수시 접수 확인 - 배수로 확인 및 설치 - 이상 유무 보고 - 현장 순찰
제 2 단계 (경계체제)	- 호우,태풍,폭풍우 등 주의보 발령시 - 일우 80m/m 이상 예보시	- 직원 2명	- 기상예보 접수 및 시달 - 강우량 기록 조치 - 재해취약 시설 일제 점검 - 수방단원 출동태세 확인 - 공사장 안전조치 - 3단계 조치사항 준비
제 3 단계 (비상체제)	- 호우,태풍,폭풍우 등 경보 발령시 - 일우 150m/m 이상 예보시 - 호우주의보시	- 현장직원의 1/2이상	- 수방단원 대기 - 반별 임무 수행 - 수방자재 및 장비 점검 - 각종 피해 및 조치사항 보고 - 수해 발생시 보유장비 및 인원, 자재의 신속한 동원 - 간선도로 및 우회도로 지 정(위험장소 통제)

6. 사 전 대 책

6.1 강우

6.1.1 위험요인

강우량이 많은 여름철이나 장마철에는 흙의 단위중량이 증가해 토압이 평소 보다 증가

하게 되어 토사나 옹벽, 토류벽, 석축 등이 붕괴되기 쉽다. 또 지반이 연약화돼 각종 구

조물,적치 자재들이 도괴하거나 건설기계가 전도될 우려가 있다.

그리고 습도가 높은 공기와 작업장 침수로 인해 자재가 부식되거나, 가설전기의 선로가

누전될 수 있어 작업자의 안전이 문제된다. 또한 작업발판과 통로의 물기로 인해 작업자

가 전도할 위험도 있다.

이외에도 세균번식으로 작업장의 위생환경이 악화되기 쉽다.

6.1.2 안전대책

(1) 장마와 집중호우에 대비한 사전준비 및 계획수립

① 현장위치에 따른 예상 강우량을 산정하여 배수계획을 수립한다.

- 집중호우시 배수계획

집중호우시 배수유량(Q)계산은 굴착단면에서의 우수량(Q1), 유입우수량(Q2)를 기

준으로 산정

Q = 〔Q1(우수량) + Q2(유입우수량)〕× Fs (1.5)

Q1 = C.I.A

여기서 Q1 = 우수량(㎥/sec)

C = 유출계수(굴착영역은 1.0 적용)

I = 강우강도(㎜/hr)

= [ t : 강우지속시간(분) ]

- 평균 7분 적용

A = 유역면적(ha)

Q2 = Q1 × 0.2

여기서 Q2 = 유입우수량(㎥/sec)

※ 지하수 유입수량이 많을 경우에는 유입수량 별도 산정

※ 배수펌프는 2대가 배수할 수 있도록 펌프용량을 결정

② 수방자재를 확보한다.

- 양수기, 마대, 가마니, 삽, 리어카, 우비, 장화 등

- 양수기는 고장시를 대비하여 여유분 확보

③ 지하매설물 관련기관과의 우기대비 협의 및 비상연락망을 구축한다.

- 비상사태 발생시 대책 사전 협의

- 기상청, 소방대, 병원, 지방자치단체, 발주처 및 인근현장과의 비상연락망 구축

④ 현장내 비상대기반을 편성, 운영한다.

(2) 공사 현장주변 점검 실시

① 현장부지내 배수로 확보 및 침사지, 하수관로, 집수정 등의 점검을 한다.

- 준설 및 보수작업 실시

- 침사지․집수정의 유출구는 상부에 위치

- 하천, 제방, 골짜기 등 현장주변 장마철 취약 부위에 대한 보수작업 실시

② 양수기 확보 및 작동상태를 점검한다.

- 예비용 양수기 및 정전대비 유류용 양수기 확보 등

③ 공사용 도로상태를 점검한다.

- 절, 성토 구배를 완만히 하고, 강우시 비닐을 덮는 등 빗물 침투방지 조치 실시

- 차량 및 건설기계 운영지역의 현장도로 토사유실 및 침하방지를 위한 좌․우배수

측구 및 다짐보강 실시

④ 가스관, 전력구, 전화케이블, 상하수관등 지하매설물을 점검한다.

(3) 붕괴 등 재해예방 조치

① 굴착사면 상태를 점검한다.

- 지질, 지형, 균열발생 여부 등 사면의 상태

- 비닐 Sheet 씌우기, 마대 및 가마니 쌓기 등 사면 보호조치

- 산마루 측구, 도수로, 소단배수로 등 배수로 확보 및 정비

② 흙막이 지보공 상태를 점검한다.

- 흙막이 지보공의 변위 및 이상유무

- 흙막이 지보공 상단부 배수로 확보 및 정비(우수침투 방지)

- 흙막이 배면 및 인접지반의 함몰 또는 침하유무 확인

- 계측관리 상태 확인

③ 옹벽, 석축 등의 상태를 점검한다.

- 축대상단 토사 및 낙석제거 유무

- 배수구멍 설치 및 청소상태

- 벽체의 균열 및 변형유무

(4) 장비 및 자재관리

① 장비 및 자재는 침수피해가 없는 지역으로 이동시킨다.

② 해상장비의 경우 사전 피항지역을 확보한 후 유사시 긴급 피항 조치한다.

③ 강풍시 타워크레인은 선회를 자유롭게 하도록 조치하고, 인접크레인에 상호간섭을

일으킬 우려가 있으므로 주의를 기울이도록 한다.(선회제한 스위치)

6.2 강풍

6.2.1 위험요인

폭풍으로 인해 풍하중이 증가해 구조물 및 가설물, 적재물의 붕괴․도괴,낙하․비래사

고가 발생하기 쉽다. 작업자와 현장근로자의 전도나 추락사고 위험외에도 전선의 절단 누

전․감전의 위험도 커진다.

6.2.2 안전대책

(1) 낙하․비래 등 재해예방 조치

① 강풍에 대비한 각종 가설물, 안전표지판, 적재물 등의 결속 및 보강상태를 점검한

다.

- 비계의 설치 상태 (기초, 벽이음, 연결철물 설치상태)

- 비계 등에 과대 풍압이 발생하지 않도록 시트에 통풍구 설치 및 불필요한 비닐시

트등은 치운다.

- 작업발판 설치 및 결속상태

- 옥상 및 고소에 있는 가설재․재료․공구가 날아가지 않도록 결속 또는 하역 조

치.

- 자재를 적재할 때는 풍향을 예상해 과대풍압이 생기지 않도록 배치하고, 높게 쌓

지 않으며 결속보강을 한다

※ 작업 중지 상황

분 류	강 도
강 우	강우강도 150mm/24hr 이상
바 람	3시간 평균풍속이 15m/sec 이상

② 낙하물 방지망 설치 상태를 점검한다.

- 망의 설치 여부

- 망의 각도 및 수평돌출 상태 적정성

- 비계와 구조물사이 망의 연결 등

③ 개구부의 방호 조치를 철저히 한다.

- 강풍에 의해 설치부재가 파손, 낙하되지 않도록 고정 철저

④ 가설물, 구조물, 가설막사 등은 강풍을 고려한 역학적 검토 후 안전을 위한 보강

조치를 한다.

⑤ 폭풍이 불때는 반드시 필요한 전선을 제외한 모든 전선을 차단한다.

⑥ 각종 자재의 정리정돈을 철저히 한다.

(2) 폭풍 후의 점검

폭풍우로 인해 작업을 중단했다가 재개할 때는 사전에 다음의 사항들을 점검하고,

결격사항들을 보수․시정한 후에 작업을 개시한다.

① 가설물

- 가설재료의 손상여부 및 부착 또는 걸침상태

- 연결부 또는 접속부의 결속상태(연결재료의 손상여부 포함)

- 가설통로의 발판 및 손잡이 상태

- 안전시설(로프 등)의 손상여부 및 결속상태

- 지보공 등의 휨 또는 위치 탈락여부, 접속여부, 재료손상여부

- 거푸집 등의 재료손상, 결속여부 및 침수상태

② 구조물

- 강풍에 의한 손상 및 변형여부

- 접속 및 결속부위의 손상 및 변형여부

③ 지반

- 토질지층의 변화상태

- 비탈면 및 비탈어깨의 이상유무

- 균열의 유무

- 인접지반의 상태

6.3 전기

6.3.1 위험요인

(1) 전기기계․기구 사용시의 감전위험이 있다. 우천시 바닥과 인체 전기저항의 감소로

인한 감전, 전기기계․기구의 절연저항 감소로 인한 누전의 위험 등이다.

(2) 가공선로나 전기충전부(배전반, 용접기 단자 등)의 접촉위험이 있다.

(3) 임시배선에 의한 감전(접속불량, 정리정돈 불량 등)에 주의해야 한다.

6.3.2 안전대책

(1) 감전재해 예방 점검사항

① 임시 수전설비 상태를 점검한다.

- 수전설비 설치위치의 적정성

- 전기보안 규정에 따른 순찰 및 점검기록 상태

- 출입금지 범위설정 및 출입금지 명기 여부

- 울타리 설치 적정성 및 시건 여부

- 가공선로 보호카바 설치 상태

② 임시 분전반 설치상태를 점검한다.

- 분전반 옥외 설치시 비․바람으로 부터 안전한 옥외형

- 충전부 내부 보호판 설치 등 보호조치

- 콘센트에 110V, 220V등 전압 표시

- 외함접지 상태(Φ1.6mm 이상)

- 누전차단기 설치 및 작동 상태

- 전기 인출시 누전차단기 연결 유무

- 콘센트와 플러그에 의한 전원 인출 유무

- 외함에 회로도, 회로명 표시

- 외함 시건장치 및 안전표지판 부착

③ 이동형 전기․기계 기구 상태를 점검한다.

- 전선, 접점, 단자, 스위치 등 전기가 통하는 곳의 피복상태

- 작업전 점검 및 정기점검 유무

- 전기기계기구 접지

- 누전차단기 부착 또는 누전차단형 콘센트 사용 유무

- 이동용 조명기구 및 매달기식 전등의 보호망 유무

- 투광등 전선인입부 절연고무 손상유무

- 단말부위 충전부 Taping등 절연 유무

- 전선의 노후화 및 손상유무

④ 이동전선 및 가설배선 상태를 점검한다.

- 배선의 가공설치 등 작업장 바닥에 전선방치 유무

- 전선이 차량 등 중량물의 통로상에 노출 유무

- 전선 피복 파손 유무

- 습윤장소에서 사용하는 전선 및 접속기의 성능

- 충전부 노출 유무

- 전선이 고열물에 인접 또는 접촉 유무

- 문어발식 배선 유무

- 전선 정리정돈 상태

⑤ 교류 아아크 용접기 상태를 점검한다.

- 전격방지기 설치 여부

- 이상 강풍시 고소에서 철골용접작업 유무

- 나선 및 단선 유무

- 휴식 및 작업중단시 전원폐쇄 유무

- 입출력 단자 충전부 노출 여부

- 접지의 적정 여부

⑥ 활선 근접 작업시에는 아래사항을 조치․확인한다.

- 저압충전선로 감전위험 유무

- 가공전선에 접촉 또는 접근시 안전조치 유무 (이동식 크레인, 항타기, 카고 트럭등)

- 작업자 주위의 충전전로에 절연용 방호구 설치 유무

- 접촉사고 발생위험이 있는 저압 및 고압 활선에 방호관 설치유무

- 접촉사고 발생위험이 있는 특별고압 이설 유무

- 활선작업시 감시인 배치 유무

(2) 감전재해 예방 준수사항

① 우천시 옥외 전기작업을 금한다.

② 찌릿찌릿한 누전의 징후가 있는 전기기계․기구의 사용을 금한다.

③ 옥외배전반 및 옥외전기설비는 비가 스며들지 않도록 보호한다.

④ 임시변전소의 철제울타리 및 전기기계․기구의 외함을 접지시킨다.

⑤ 배수펌프 및 이동용 전기기계․기구의 인입선에 누전차단기를 설치한다.

⑥ 임시배선이 통행에 지장을 주지 않도록 정리정돈 한다.

⑦ 임시배선을 전선이 아닌 케이블로 사용하고, 옥외에서 접속되지 않도록 한다.

⑧ 교류 아크용접기에 자동전격방지장치를 부착시키고, 건조한 장소에 보관한다.

⑨ 교류 아크용접기 입출력단자의 충전부분이 노출되지 않도록 방호한다.

⑩ 이동용 전기기계․기구는 전기코드를 잡고 작업하지 않는다.

⑪ 현장 배전선이 나선일 경우 전선을 방호관, 절연피복 또는 방호벽 등으로 방호

한다.

⑫ 배전반 근처에서 작업시는 충전부를 절연재로 방호한다.

⑬ 이동용 조명기구는 받침대를 사용해 고정시킨 후 비에 젖지 않도록 보호한다.

⑭ 전기기계․기구에 결함이 발생됐을 때는 즉시 전기책임자에게 연락한다.

⑮ 전기설비 및 전기기계․기구의 주기적 점검 및 보수를 철저히 한다

6.4 수방 자재, 장비 확보 현황

장비명	규격	단위	보유수량	비고
양수기(수중펌프)	3"	대	-
	2"	대	4
	1½“	대	-
	1"	대	1
엔진양수기		대	-
양수호스	각 규격	M	-	현장 내 설치
농업용 호스	각 규격	롤	5	배수용(예비)
철 선		롤	20	결속용
삽		EA	10	배수용 삽 10EA
모래마대		EA	200	비상시 대비용
중마대		EA	200	비상시 대비용
PP로프		롤	5
천 막	10*15m	장	5	예비용
비 닐		롤	5	예비용
우 의		벌	5
웨빙띠(안전테이프)		롤	6
지게차	5Ton	대	비상시 투입	00중기 02-123-4567
백호우	06, 10	대	비상시 투입	00중기 02-123-4567
덤프트럭	15Ton	대	비상시 투입	00중기 02-123-4567

6.5 수방 자재, 장비 확보 현황 사진대지

장비명	사진대지	비고
양수기(수중펌프)	보유사진 첨부	2“ 2 EA 3“ 1EA
양수호스	보유사진 첨부	고압호스(25m) 2EA 농업용호스(100m) 3EA
모래마대	보유사진 첨부	모래마대(소) 200EA 모래마대(중) 100EA
삽	보유사진 첨부	삽 10EA

장비명	사진대지	비고
천막	보유사진 첨부	천막(10X15) 3EA
비닐	보유사진 첨부	비닐(1.8X40) 3롤
PP로프	보유사진 첨부	PP로프(10X100) 3롤
웨빙띠 (안전테이프)	보유사진 첨부	웨빙띠(50m) 3EA 안전테이프 3EA

6.6 수방 자재, 장비 보관위치

사진첨부	사진첨부
수방자재보관함 전경사진	수방자재 보관창고 전경사진

7. 보 고 체 계

7.1 재해예방 및 발생보고

7.1.1 보 고 자

현장소장은 관할구역안에 재해가 발생할 때에는 그 재해의 상황과 응급조치 내용을

관할기관에 보고한다.

7.1.2 보 고 사 항

(1) 재해가 발생한 때부터 재해가 끝날때까지 보고사항

- 재해원인

- 재해 발생 일시

- 재해 발생 위치

- 피해의 정도(예상지역 및 정도)

7.1.3 단계별 보고사항

구 분	보 고 시 기	보 고 내 용	보 고 방 법
발생예방 보고	수 시 보 고 (재해대비 비상근무시)	- 비상근무 인원, 수방자재 비축 및 장비 확보 현황 - 위험지구 순찰결과 이상유무 및 조치사항	전화 or FAX
발 생 보 고	피 해 발 생 발 견 즉 시	- 피해상황 보고서(별지서식)	전화 or FAX
일 일 보 고	정 기 보 고 (재해발생시)	- 피해상황보고서 (별지서식) - 피해발생일시 - 피해원인 - 응급조치내용 - 인원, 자재, 장비동원 사항등	FAX 보고
최 종 보 고	재해원인이 종료된후 1일이내	- 피해상황 보고서(별지서식) - 피해원인 및 대책 - 복구 소요기간 및 소요예산 - 본 공사에 미치는 영향	서 면 보 고
확 인 보 고	최종보고후 피 해상황종합보고 (확정보고)	- 최종보고 내용 재확인 검토후 보고 - 주요 피해현황 사진첩 - 재해건별, 시설별 대장	서 면 보 고

7.2 비상연락망

이 름	직 책	휴 대 폰	비 고
트 래 콘 건 설
	현 장 소 장
	안 전 책 임
	공 무 수 석
	품 질 관 리 자
	건 축 책 임
	기 전 책 임
	직 영 주 임
감 리 단
	총 괄 감 리
	건 축 감 리
	전 기 감 리
	기 계 감 리
	토 목 감 리

7.3 유관기관 협조체계

00경찰서 ☎ 182		본사 ☎02-558-5440			00구청 ☎ 02-0000-0000
00소방서 ☎ 02-000-0119		현 장 ☎ 02-000-0000			감리단 사무실 ☎ 070-5213-6153
00지방노동청 ☎ 02-000-0000		한국전력/통신 한국전력 ☎ 123 KT ☎ 100			산재지정병원 (0000병원) ☎ 02-0000-0000

7.4 수해 복구 대책

(1) 동원체제

- 인력, 물자, 장비의 긴급 동원

(2) 응급 복구 계획

- 현장에 비축한 수방자재 및 장비를 최대한 활용한 예상 공종별 응급복구 계획 수립

- 현장에 보유중인 자재, 장비로 응급복구가 불가 할때는 즉시 유관기관에 보고하고

인접현장에 지원 요청한다.

(3) 수난구조 : 인명구조에 따른 활동 요원지원

(4) 복구실시: 현장에서 책임복구를 한다.

8. 건강관리

8.1 혹서기 장해와 응급처치 요령

8.1.1 온도변화로 인한 신체기전

(1) 고열과 고온의 정의

① 고열 : 어떤 온열환경 중에 있어서 열원이 존재하고 그 열원의 영향이 무시할

수 없을 정도로 작용이 클때를 말한다.

② 고온 : 어떤 온열환경 중이라 하여도 공기가 갖는 열량쪽에 문제가 되었을 때를

말한다.

(2) 열의 영향으로 인한 신체기전

① 일차적인 생리적 영향

피부혈관의 확장작용으로 체열방출이 증가되기 위하여 순환혈액량이 많아지고

피부온도는 올라가게 되어 피부혈관이 확장된다.

또는 피부온도가 34.5℃에서부터 발한이 시작되고 근육이완, 호흡증가, 체표면적

증가등의 신체기전이 일어난다.

② 이차적인 생리적 영향

ⓐ 심혈관 장애 : 피부혈관의 확장으로 혈류량이 증가되고 내장의 혈관은 상대적

으로 수축된다. 이런 결과로 맥박이 빨라지고 심혈관 계통의 장

애가 일어난다.

ⓑ 수분과 염분부족 : 발한이 심해지면 수분 및 염분이 방출되고 이로인한 탈진

상태가 일어난다.

ⓒ 신장장애 : 신장의 혈관은 수축되어 혈류량이 감소되고 세뇨관 장애가 일어나

항이뇨호르몬(ADH)의 분비량이 증가하여 소변의 배설량이 감소한

다.

ⓓ 위장장애 : 위장관계통의 혈류량 감소로 인한 소화기능의 감소,식욕감소,변비

등이 생길 수 있다.

ⓔ 신경계 장애 : 뇌혈류량의 부족으로 산소부족 및 대뇌피질의 기능에 이상이

생기고 이 결과로 단순한 권태나 피로(Lassitude)에서 무의식

상태까지 온다.

8.1.2 건강장해의 유형과 응급처치

(1) 열실신(Heat Syncope)

① 발생원인

고열 환경에 폭로될 때 혈관장해가 일어나서 정맥혈이 말초혈관에 저류되고 저

혈압, 뇌의 산소부족으로 실신하거나 현기증이 나고 급성신체적 피로감을 느끼

게 하는 것을 말하는데 이러한 현상은 수분감소나 염분부족이 없는 상태에서도

일어난다.

② 주요증상

일반증상은 경증인 경우 고온환경에서 일할 때 머리가 아프다거나, 한두차례

어지럽다는 것을 느끼며 이러한 증상은 자세를 바꾸거나 오래 서 있을때나 무

리한 작업을 할 때 주로 일어난다.

③ 응급조치

서늘한 곳에 작업자를 눕히고 수분내에 회복되지 않으면 의료팀을 부른다. 의

식은 2～3분 이내에 회복하는 것이 보통이나, 고온환경에 머물러 있을때에는

혈압,맥박수,자각증상 등이 정상으로 회복하는데 1～2시간이 걸린다. 회복후 환

자는 창백하고 불안감을 느끼지만 안심시키면 혼자 있기를 원하거나 잠을 잔

다.

(2) 열경련(Heat Cramp)

① 발생원인

고온 환경에서 심한 육체적 노동을 함으로써 근육에 경련을 일으키는 것으로

열경련요인은 심한 육체적 노동, 고온환경 조건과 발한량이다. 고온적응 여부도

중요요인의 하나로 고온작업을 떠나 2～3일 쉬고 다시 되돌아올 때 열경련이

많이 발생한다.

② 주요증상

임상증상으로는 근육에 경련이 30초정도 일어나나 심할때에는 2～3분동안 지

속 된다. 경련은 어느 근육에나 일어나지만 작업할 때 많이 사용하여 피로한

근육, 즉 사지근,복근,배근,수지의 굴근에 많이 일어난다.

③ 응급조치

- 0.1% 식염수를 마시게 한다(물 1ℓ에 소금 한티스푼(1tsp) 정도)

- 경련이 일어난 근육을 마사지 한다.

(3) 열피로(Heat Exhaustion)

① 발생원인

땀을 많이 흘려 염분손실이 많을 때 발생하는 고열장해로서 피로감,구역,현기

증,근육경련을 일으켜 심하면 순환장해를 일으키며 땀을 통하여 손실하는 염분

을 충분히 보충 못했을 때 주로 발생, 발한량이 증가할때와 심한 고온환경에서

중등도 이상의 중근작업에 종사할 때 주로 발생하며 전형적인 예는 고온에 순

화되지 않은 사람이 고열환경에서 작업시 식염을 보충해야 한다는 것을 모르고

물만을 많이 마실 때 나타날 수 있다.

② 주요증상

주요 임상증상은 피로감,현기증,식욕감퇴,구역,구토 및 근육경련등이며 피로감

은 언제나 나타나지만 그외의 증상은 일정치가 않다. 두통,변비 또는 설사는 비

교적 흔히 나타나며 실신하는 일도 있다.

③ 응급조치

환자를 서늘한 장소에 옮겨 열을 식힌후 0.1%식염수를 공급한다(물1ℓ에 소

금한티스푼 정도). 심한 경우에는 의사에게 진단을 받도록 한다.

(4) 열사병

① 발생원인

고온다습한 환경에 폭로될 때 갑자기 발생하는 체온조절장해를 말하는 것으로

중추 신경계통의 장해, 전신의 발한정지, 체온상승(직장온도 40℃이상)등을 일

으키며 때로는 생명을 앗아간다. 태양광선에 의한열사병은 일사병이라고도 하

며 우발적이거나 예기치 않게 혹심한 고온 조건에 폭로되는 경우 잘 발생한다.

② 주요증상

주증상은 중추 신경장해이며 현기증,오심,구토,두통,발한정지에 의한 피부건조,

허탈,혼수상태,헛소리 등 여러 가지 증상을 보인다.

③ 응급조치

지체없이 입원하여야 하며 구급차를 기다리는 동안 다음의 응급처치를 실시한

다.

- 환자를 서늘한 장소로 옮겨 열을 식히다.

- 환자의 옷을 시원한 물로 흠뻑 적시고 모을 선풍기등으로 시원하게 해준다.

(5) 땀띠(Heat Rash)

① 발생원인

고열과 습도에 의하여 땀을 많이 흘릴 때 땀샘의 개구부가 막혀 땀샘에 염증

이 발생되는 상태로 고온, 다습하고 통풍이 작되지 않는 환경에서 작업할 때

많이 발생한다.

② 주요증상

처음에는 약간 홍반성 피부에 조그만 붉은 구진이 무수하게 나타나며 대개의

경우 맑거나 우유빛 액체가 찬 수포로 변하고 주의에는 홍륜이 생긴다.

(6) 고열작업 요주의자

① 심장계통에 질환이 있는자나, 비만한 자

② 고혈압,알레르기성 체질인자

③ 인플루엔자(감기등)을 앓고 있는 자

④ 45세 이상의 고령자

⑤ 피부질환을 앓고 있거나, 땀이 잘 나지 않는 자

8.1.3 현장 보건․위생관리

- 휴게실, 컨테이너 주변의 방역 실시.

- 식사공간 청결관리 및 식수는 생수 제공

- 안전상황실 주위에 식염 비치

- 혹서기에 하루중 기온이 가장 높은 오후 1시~3시 사이에는 가능한 외부작업을 삼가

한다.

9. 기 타

- 환기 불량 밀폐장소에서 작업시 환기조치 및 호흡용 보호구를 착용하도록 한다.

- 필요한 피뢰시설은 철저히 설치하며, 반드시 접지를 한다.

- 폭발․화재위험이 있는 물품은 소요용량과 기능이 확보된 장소안에 보관한다.

- 가스용기 등의 인화물질은 직사광선을 피하여 서늘한 곳에 보관한다.